## Naslovnica
GRAĐEVINA:
Adaptacija uredskih prostora
LOKACIJA:
Kneza Mislava 11, Zagreb
na k.č.br. 7305, k.o. Centar
INVESTITOR:
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Kneza Mutimira 5/I, Zagreb
OIB: 31037241155
TD:
09-5/19
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
TROŠKOVNIK
rujan, 2019.

## Troškovnik
GRAĐEVINA: Adaptacija uredskih prostora, Kneza Mislava 11, Zagreb |  |  |  | TROŠKOVNIK EL.INST.
INVESTITOR: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Kneza Mutimira 5/I, Zagreb |  |  |  | T.D.: 09-5/19
R.br. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
NAPUTAK: OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA
- | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
- | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
- | Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja ponude.
- | Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
- | Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
- | Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema glavnom-izvedbenom projektu, kao i prema kotnom planu načinjenom nakon izrade izvedbenog projekta. Mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redosljed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
- | Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti te u obračun uvrstiti samo stvarno izvedene količine.
- | U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
A. | ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
A.1. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Demontaža postojeće električne instalacije u području zahvata, postojećih razvodnih ormara, postojećih rasvjetnih sklopki, postojećih priključnica, pripadajuće opreme i kabela te LAN instalacija. Odvoz i skladištenje po nalogu Investitora | komplet | 1
A.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
A.2. | RAZDJELNICI
1. | RO-PRIZEMLJE
| Dobava, postava i spajanje uzidnog modularnog ormara, prema shemi “RO-PRIZEMLJE". Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kom | 1
| Minijaturni automatski prekidač, 50A, C karakteristike, 3-polni | kom | 1
| Naponski okidač | kom | 1
| D02 rastavna sklopka 3P, montaža na DIN nosač | kom | 1
| Rastalni osigurač 50A | kom | 3
| Minijaturni automatski prekidač, 6A, B karakteristike, 1-polni | kom | 1
| Minijaturni automatski prekidač, 40A, C karakteristike, 3-polni | kom | 1
| Grebenasta sklopka, 0-1, 40A, 3-polna | kom | 1
| Diferencijalna zaštitna sklopka ZUDS, 4-polna, 40/0,03A | kom | 2
| Minijaturni automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni | kom | 9
| Minijaturni automatski prekidač, 16A, B karakteristike, 1-polni | kom | 16
| Napajanje audio portafona | kom | 1
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, sabirnice, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
2. | RO-1.KAT
| Dobava, postava i spajanje uzidnog modularnog ormara, prema shemi “RO-1.KAT". Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kom | 1
| Grebenasta sklopka, 0-1, 40A, 3-polna | kom | 1
| Diferencijalna zaštitna sklopka ZUDS, 4-polna, 40/0,03A | kom | 2
| Minijaturni automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni | kom | 9
| Minijaturni automatski prekidač, 16A, B karakteristike, 1-polni | kom | 15
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, sabirnice, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
3. | RO-2.KAT
| Dobava, postava i spajanje uzidnog modularnog ormara, prema shemi “RO-2.KAT". Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Vrata aparatnih polja su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | kom | 1
| Grebenasta sklopka, 0-1, 40A, 3-polna | kom | 1
| Diferencijalna zaštitna sklopka ZUDS, 4-polna, 40/0,03A | kom | 2
| Minijaturni automatski prekidač, 10A, B karakteristike, 1-polni | kom | 11
| Minijaturni automatski prekidač, 16A, B karakteristike, 1-polni | kom | 17
| Sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormar, sabirnice, viličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | komplet | 1
4. | Snimanje nedefiniranih strujnih krugova te ucrtavanje istih u jednopolnu shemu. | komplet | 1
A.2. | RAZDJELNICI UKUPNO:
A.3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE
1. | Dobava, montaža i spajanje novih rasvjetnih sklopki, komplet sa svim potrebnim priborom i materijalom:
| - jednopolna sklopka 10 A | kom | 50
| - izmjenična sklopka 10 A | kom | 6
| - tipkalo za rasvjetu 10A | kom | 8
2. | Dobava i montaža okvira za rasvjetne sklopke
| - jednostruki okvir | kom | 20
| - dvostruki okvir | kom | 15
| - trostruki okvir | kom | 2
| - četverostruki okvir | kom | 2
3. | Dobava i polaganje cijevi te dobava i uvlačenje PVC vodiča za rasvjetu, rasvjetne sklopke:
| - NYM-J 3x1,5 | m | 450
| - NYM 2x1,5 | m | 60
| - CSS ø20 | m | 500
A.3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE UKUPNO:
A.4. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA
1. | Dobava, montaža i spajanje priključnice, ugradne, komplet sa svim potrebnim priborom i materijalom:
| - 1f priključnica šuko 16 A, 230 V | kom | 105
| - 1f priključnica šuko 16 A, 230V, trostruka | kom | 1
2. | Dobava i montaža modularne priključnice 230V / 16A namjenjene za ugradnju u podnu kutiju | kom | 13
-podna kutija je predviđena projektom komunikacijskih instalacija
3. | Dobava i polaganje cijevi te dobava i uvlačenje vodiča za priključnice i priključke:
| - NYM-J 3x2,5 | m | 250
| - H03VV-F 5x0,75 (priključna kutija za platno) | m | 3
4. | Izvedba fiksnog priključaka vanjske klima jedinice sa dobavom i polaganjem voda NYM-J 3x2,5, prosječne dužine 50 m | kom | 11
5. | Povezivanje unutarnje klima jedinice sa pripadnom vanjskom klima jedinicom sa uključenom dobavom i polaganjem voda NYM-J 5x1,5, prosječne dužine 9 m | kom | 23
6. | Izvedba priključaka zidne priključne kutije za novinare sa dobavom i polaganjem voda NYM-J 3x2,5, dužine 25 m | kom | 1
7. | Izvedba priključaka zidne priključne kutije za TV ekran sa dobavom i polaganjem voda NYM-J 3x2,5, dužine 20 m | kom | 1
8. | Izvedba priključaka servera (komunikacijskog ormara) sa dobavom i polaganjem voda NYM-J 3x2,5, prosječne dužine 20 m | kom | 2
9. | Izvedba priključaka razglasne centrale sa dobavom i polaganjem voda NYM-J 3x2,5, dužine 30 m | kom | 1
10. | Povezivanje glavne sabirnice za izjednačenje potencijala s kutijom za izjednačenje potencijala (Pozicije pojedinih kutija za izjednačenje potencijala odrediti prema koncentraciji metalnih masa u objektu). Polaže se:
| - H07V-K 1G10 | m | 30
| - H07V-K 1G6 | m | 50
| - cijevi CSS ø20 | m | 30
| - kutija za izjednačenje potencijala PS 49 | kom | 2
11. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za nužni isklop N/Ž za ugradnju na izlazu /ulazu zgrade poslovnog prostora. U stavku uključeno 15m kabela NHXH(E90) 2x1,5 mm2 | kom | 1
12. | Dobava i polaganje instalacijskih cijevi i kanalica:
| CSS cijev Φ20mm | m | 360
| Instalaciona kanalica 20x20mm | m | 150
| Instalaciona kanalica 40x20mm | m | 50
13. | Dobava i montaža antenske priključnice - koaksijalni kabel je predviđen projektom komunikacijskih instalacija | kom | 3
A.4. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA UKUPNO:
B. | OSTALO
1. | Svi pripremno-završni radovi, sav potreban pribor, alat i skele, prenosi po gradilištu, čišćenje gradilišta, odvoz viška neupotrebljivog materijala na deponij, te radovi i usluge za druge izvoditelje | komplet | 1
2. | Izrada svih utora, šlicanja u zidovima za polaganje kablova elektroinstalacija, zidarska obrada zidova nakon polaganja kabela sa vraćanjem u prvobitno stanje te ostali manji građevinski zahvati | komplet | 1
3. | Ispitivanje instalacije i izdavanje protokola o:
- razina rasvjetljenosti sigurnosne i opće rasvjete
- funkcionalnost isključnog tipkala
- efikasnosti zaštite od indirektnog dodira
- otpor izolacije
- otpor uzemljenja
|  | komplet | 1
B. | OSTALO UKUPNO:

## Rekapitulacija
GRAĐEVINA: Adaptacija uredskih prostora, Kneza Mislava 11, Zagreb |  |  | TROŠKOVNIK EL.INST.
INVESTITOR: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Kneza Mutimira 5/I, Zagreb |  |  | T.D.: 09-5/19
REKAPITULACIJA
A. | ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
A.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
0
A.2. | RAZDJELNICI |  |  | 0
A.3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA RASVJETE |  |  | 0
A.4. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I PRIKLJUČAKA |  |  | 0
B. | OSTALO |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0
Napomena: Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
Cijene su izražene bez PDV-a